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REDLI DC-360B — электрический опрессовочный насос для проверки герметичности трубопроводов, отопительных контуров и емкостей. Питается от сети 220 В. Помимо создания испытательного давления до 60 бар может использоваться для заполнения контуров водой. Плавная регулировка позволяет подбирать давление под конкретную программу испытаний.
Ключевые технические параметры
Максимальное давление — 60 бар.
Производительность — 7 л/мин.
Электропитание — 220 В; мощность — 1800 Вт.
Объем бака — 16 л.
Габариты — 400 × 300 × 260 мм. Масса — 12 кг.
Режим работы
Рабочий цикл включает заполнение и удаление воздуха, набор давления, выдержку по программе испытания и контролируемый сброс давления. Продолжительность включения и перерывы выбирают по паспорту поставленного насоса. Время выдержки определяет программа испытаний объекта; производительность насоса не задает длительность всего испытания.
Конструкция и компоновка
Насос оснащен электродвигателем мощностью 1800 Вт, плавной регулировкой давления и маслозаполненным манометром. Присоединительная резьба — наружная G1/2. Небольшие габариты 400 × 300 × 260 мм и масса 12 кг позволяют перемещать оборудование между участками работ. Объем резервуара — 16 л.
Комплектация
Состав поставки фиксируют в заказе: насос выбранного исполнения, совместимые рукава и присоединительные элементы, комплект документов. Наличие принадлежностей, их длину и допустимое давление необходимо сверить с упаковочным листом; изображение изделия не определяет комплект поставки.


Области применения
Монтаж и обслуживание — проверка водоснабжения и отопительных контуров.
Ремонт оборудования — гидравлические испытания емкостей и трубопроводов.
Приемка работ — создание давления для контроля герметичности по программе испытаний.
Производительность и практический результат
Заявленная подача соответствует приблизительно 7 л/мин. Для масштаба: перекачивание 100 л при неизменной паспортной подаче заняло бы около 14,3 мин. Это расчет V/Q без учета потерь, долива, удаления воздуха и набора давления, а не длительность опрессовки и не гарантированная подача при максимальном давлении.
Электропривод снимает с оператора повторяющуюся ручную накачку. Один насос может выполнять функцию одного ручного или электрического опрессовщика при совпадении требуемого давления, жидкости и подключений. Число работников и реальную экономию времени определяют хронометражем полного цикла; выдержка и контроль результатов сохраняются.
Обучение персонала
Обучение проводят на конкретном объекте: проверка соединений и манометра, заполнение без воздушных полостей, управление набором давления, безопасный сброс и действия при утечке. Новый оператор должен самостоятельно выполнить контрольный цикл под наблюдением ответственного специалиста. Срок допуска определяется освоенными действиями, а не обещанием обучения за несколько минут.
Эксплуатация расходники и сервис
Перед работой осматривают рукава, уплотнения и резьбы, проверяют совместимость рабочей жидкости и состояние манометра. Испытательное давление устанавливают по программе объекта с учетом допуска самого слабого элемента системы. Все присоединения выполняют при снятом давлении; воздух удаляют до испытания.
После работы давление контролируемо сбрасывают, остатки жидкости удаляют по руководству и готовят насос к хранению. Основные обслуживаемые элементы — уплотнения, клапаны, фильтр на входе при его наличии, рукава и манометр. Интервалы обслуживания, смазку и консервационные составы выбирают по паспорту конкретного исполнения. Ремонт насосной и электрической части выполняет квалифицированный специалист.
Ограничения применения
Насос предназначен для гидравлических испытаний. Режимы с газами и пневматические испытания требуют отдельного оборудования и подтвержденного допуска. Нельзя превышать давление рукавов, арматуры и испытуемого объекта, разбирать соединения под давлением или применять загрязненную и несовместимую жидкость. Электрооборудование подключают по требованиям его паспорта.


Часто задаваемые вопросы
Максимальное давление нужно использовать всегда? Нет. Давление и выдержку задает программа испытания объекта; предел насоса является ограничением оборудования.
Падение давления обязательно означает течь? Нет. Следует исключить влияние температуры, остаточного воздуха, деформации элементов и негерметичности испытательной обвязки.
Можно ли заменить насос компрессором? Гидравлические и пневматические испытания различаются по методике и рискам. Такая замена без отдельной программы и допуска не применяется.
Можно ли заранее назвать число испытаний за смену? Только после определения объема системы, времени подготовки, выдержки, слива и оформления результатов. Паспортной подачи для этого недостаточно.
Краткая спецификация для технического задания
	Параметр
	Значение

	Модель
	REDLI DC-360B

	Тип
	Электрический опрессовочный насос

	Максимальное давление
	60 бар / 6 МПа

	Производительность
	7 л/мин

	Напряжение питания
	220 В

	Мощность
	1800 Вт

	Объем бака
	16 л

	Присоединительная резьба
	Внешняя G1/2"

	Габариты
	400 × 300 × 260 мм

	Вес
	12 кг

	Регулировка давления
	Плавная

	Рабочая жидкость для заполнения контуров
	Вода


Для закупки дополнительно согласуют рукава, присоединения, диапазон и точность манометра, условия питания и комплект документов. Номиналы насоса должны соответствовать программе испытаний, а вся обвязка — требуемому давлению.
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