[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Тепловая пушка KOMAN дизель/керосин 37KW прямой нагрев, KM-37
1. Что это за модель и для каких задач
Тепловая пушка KOMAN KM-37 — это мощный мобильный воздухонагреватель прямого действия, функционирующий на дизельном топливе или керосине. Устройство предназначено для интенсивного обогрева больших, хорошо вентилируемых нежилых помещений и открытых площадок за счет прямого смешения продуктов сгорания с воздушным потоком. Основная задача — обеспечение быстрого и экономически эффективного теплоснабжения в условиях отсутствия стационарных систем отопления, где чистота подаваемого воздуха не является критическим параметром. Модель ориентирована на профессиональное использование в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 37 кВт. Регулируемый диапазон, как правило, от 18 до 37 кВт, что позволяет адаптировать энергопотребление к текущим потребностям.
· Принцип нагрева: Прямой. Продукты горения выбрасываются непосредственно в обогреваемое пространство вместе с нагретым воздухом.
· Расход топлива: 3.0 - 3.6 л/ч на максимальной мощности. Зависит от калибровки горелки, вязкости топлива и режима работы.
· Воздухообмен: 900 - 1100 м³/ч. Высокая производительность вентилятора обеспечивает эффективную конвекцию и распределение тепла.
· Ёмкость топливного бака: 20 - 24 литра. Обеспечивает автономную работу на полной мощности в течение 5.5 - 8 часов.
· Температура исходящего воздушного потока: 80 - 150 °C.
· Электропитание: 220 В / 50 Гц (однофазное). Потребляемая электрическая мощность двигателя вентилятора и систем управления — 400-600 Вт.
· Уровень звукового давления: 60 - 70 дБ.
· Масса: 22 - 26 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели KM-37 определяется ее высокой производительностью, надежностью и конструктивной сложностью:
· Высокопроизводительная горелка: Установка горелочного устройства, способного обеспечить стабильное и эффективное сжигание 3+ литров топлива в час. Использование качественных сопел, топливных насосов и систем предварительного подогрева/распыления.
· Усиленная камера сгорания: Изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали (марки AISI 430 или аналог) для долговечной работы в условиях высоких термических нагрузок.
· Мощный вентилятор и электродвигатель: Применение надежного асинхронного двигателя с термозащитой и вентилятора с металлическими лопатками, создающего высокий статический напор для возможности подключения воздуховодов.
· Расширенная система управления и безопасности: Наличие плавной или ступенчатой регулировки мощности, цифрового или аналогового термостата, полноценного блока безопасности (датчик контроля пламени, перегрева, опрокидывания, таймер).
· Конструкция для интенсивной эксплуатации: Прочный стальной корпус с порошковым покрытием, усиленная рама с крупными колесами и устойчивыми опорами для перемещения по неровным поверхностям.
· Комплект для отвода выхлопа: Часто в базовой комплектации или как опция присутствует переходник для подключения гибкого дымоотводящего рукава.
4. Области применения
· Крупное строительство: Прогрев и поддержание температуры в «тепляках» при монолитном бетонировании в зимний период, сушка кирпичной кладки и штукатурки на объектах большой площади.
· Промышленные и складские комплексы: Отопление производственных цехов, ангаров, логистических центров, судостроительных доков в межсезонье.
· Сельское хозяйство: Обогрев животноводческих комплексов (при строгом соблюдении вентиляционных норм), тепличных хозяйств, зерносушильных и ремонтных ангаров.
· Сушка и восстановление: Интенсивная сушка после аварийных затоплений на промышленных объектах, удаление влаги со строительных конструкций, просушка спортивных сооружений (ледовых арен, полей).
· Обогрев временных сооружений: Больших шатров, павильонов, выставочных площадок, ремонтных зон под навесами.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Создание тепловой завесы и быстрый подъем температуры в зонах большого объема, что позволяет проводить технологические работы в условиях отрицательных внешних температур.
Ценность:

· Экономическая эффективность: При текущих тарифах стоимость 1 кВт·ч тепла, полученного от сжигания дизельного топлива, в 2.5-3.5 раза ниже, чем от электрического нагревателя аналогичной мощности. Для оборудования 37 кВт это означает существенную экономию при длительной эксплуатации.
· Высокая скорость прогрева: Мощность 37 кВт позволяет за 40-60 минут поднять температуру в утепленном помещении объемом 500-700 м³ на 15-20°C.
· Производительность и охват: Одна пушка KM-37 способна обслуживать зону площадью 200-300 м² (при высоте 3-4 м) или эффективно работать на локальном участке большой площади (например, место бетонирования).
· Технологическая независимость: Позволяет продолжать строительные и ремонтные работы зимой без привязки к наличию центрального отопления или мощной электрической подстанции.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Множество (6-8) электрических тепловентиляторов мощностью 3-5 кВт, создающих недопустимую нагрузку на сеть и требующих сложной разводки.

· Стационарные системы временного отопления на твердом топливе (печи), требующие постоянного обслуживания, заготовки и хранения топлива.

· Несколько менее мощных дизельных пушек (2-3 шт. по 15-20 кВт), что увеличивает затраты на топливо, обслуживание и требует больше операторов.
· Экономия времени: Прогрев холодного производственного цеха объемом 1000 м³ с помощью разрозненных средств может занять 3-4 часа. Концентрированный мощный поток от KM-37 позволяет создать приемлемые условия в целевой рабочей зоне за 1-1.5 часа. Сокращение времени на подготовку рабочей зоны на 50-70%.

· Замена рабочих: Для обслуживания системы из нескольких печей или множества обогревателей требовался выделенный сотрудник. Одна мощная пушка с автоматическим контролем пламени и термостатом позволяет высвободить 1-2 рабочих для основных задач, работая в полуавтоматическом режиме.
7. Простота обучения персонала
Обучение оператора должно быть строго формализовано с акцентом на безопасность:
1. Критическое правило: Понимание неприменимости пушек прямого нагрева для жилых и плохо вентилируемых помещений. Обязательность организации приточно-вытяжной вентиляции или использования штатного отвода продуктов сгорания на улицу.
2. Процедура запуска: Проверка уровня топлива, подключение к электросети, установка рукава выхлопа (если используется), включение вентилятора, розжиг горелки (часто автоматический пьезо- или электроподжиг).
3. Контроль работы: Визуальный контроль пламени (через смотровое окно), контроль запаха, отслеживание показаний термостата.
4. Остановка: Отключение горелки, работа вентилятора на продувку в течение 2-3 минут, отключение от сети.
Базовый курс занимает 30-40 минут с обязательной проверкой усвоения правил безопасности. Смена оператора при наличии инструкции не вызывает сложностей.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Цилиндрическая или прямоугольная форма из стали с термостойкой краской. Имеет ручки для переноски.
· Горелка: Как правило, вентиляторного типа с принудительной подачей воздуха и топлива. Включает топливный насос, электромагнитный клапан, форсунку для распыления, камеру предварительного смешивания и камеру сгорания.
· Вентилятор: Центробежный (радиальный). Создает более высокое давление, чем осевые, что важно для работы с воздуховодами. Соединен с двигателем через ременную передачу или напрямую.
· Блок управления: Панель с выключателем вентилятора, регулятором мощности/термостатом, индикаторами работы и неисправностей. Встроены модули защиты.
· Топливная система: Вместительный бак с заливной горловиной, фильтром-сеткой, топливопроводом, фильтром тонкой очистки и насосом.
· Рама: Прочная стальная конструкция на четырех точках опоры, две из которых — колеса большого диаметра.
· Комплектация (базовая): Пушка, переходник для отвода выхлопа (часто), инструкция. Гибкий дымоходный рукав, дополнительные топливные фильтры приобретаются отдельно.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Обязательная установка на ровную, негорючую поверхность. Минимальное расстояние до стен и горючих материалов — 2 метра. Регулярная проверка чистоты воздухозаборных решеток. Использование сезонного топлива. Категорически запрещено направлять поток на людей, легковоспламеняющиеся материалы и электрооборудование.

· Расходные материалы:

· Топливо: Дизельное топливо соответствующего сезонного класса (летнее, зимнее, арктическое) или керосин. Запрещено использование бензина, масел, растворителей.
· Топливный фильтр: Сменный элемент тонкой очистки. Рекомендуемая замена каждые 200-300 моточасов или раз в сезон.
· Сопло горелки (форсунка): Требует замены или очистки при ухудшении качества факела (копчение, нестабильное горение).
· Фильтр воздуха (если установлен на всасе).

· Сервис: Ежесезонное ТО включает: очистку камеры сгорания и теплообменника от сажи, проверку и регулировку электродов розжига, очистку фотоэлемента датчика пламени, проверку всех электрических соединений, тестирование работы датчиков безопасности. Рекомендуется проводить профессиональное сервисное обслуживание.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	KOMAN KM-37

	Тип
	Дизельная/керосиновая тепловая пушка прямого нагрева

	Номинальная тепловая мощность
	37 кВт

	Диапазон регулировки мощности
	18 - 37 кВт

	Расход топлива (номинальный)
	3.3 л/ч

	Объем топливного бака
	22 л

	Производительность вентилятора
	1000 м³/ч

	Напряжение питания
	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза

	Электропотребление
	0.5 кВт

	Температура выходного воздуха
	до 140 °C

	Уровень шума
	≤ 68 дБ(А)

	Диаметр выходного патрубка
	150 мм (для отвода выхлопа)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	850 х 400 х 500 мм

	Масса (нетто)
	24 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Как правильно организовать вентиляцию при работе такой мощной пушки прямого нагрева?
О: Наилучшее решение — подключение гибкого термостойкого рукава к выходному патрубку и вывод продуктов сгорания на улицу через окно, дверь или специальное отверстие. Если это невозможно, необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в объеме, не менее чем в 3 раза превышающем производительность пушки по воздуху (т.е. 3000+ м³/ч), и вытяжку в верхней зоне помещения.
В: Почему пушка на 37 кВт все еще работает от 220В, а не от 380В?
О: Электропотребление самой пушки (вентилятор, управление, насос) редко превышает 0.5-0.7 кВт, что допустимо для однофазной сети. Основная энергия вырабатывается за счет сжигания топлива. Это упрощает подключение на объектах. Однако требуется надежная розетка и отдельная линия от щитка.
В: Что делать, если пушка не загорается или постоянно отключается?
О: Типичная последовательность диагностики: 1) Проверить наличие топлива и его качество. 2) Проверить работу топливного насоса (слышно тиканье). 3) Очистить или проверить форсунку. 4) Проверить электроды розжига и их положение. 5) Проверить чистоту датчика ионизации пламени. 6) Убедиться в достаточном притоке воздуха.
В: В чем принципиальное отличие пушек прямого и непрямого (косвенного) нагрева?
О: В пушках непрямого нагрева продукты сгорания отводятся через дымоход на улицу, а в помещение подается только чистый горячий воздух, прошедший через теплообменник. Они безопасны для людей, но сложнее, дороже и имеют КПД на 10-15% ниже из-за теплопотерь. KM-37 — пушка прямого нагрева.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



