[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Мотор H112 HP 5.5 4P MA AC KW4 4P (межосевое расстояние 75мм)
1. Что это за модель и для каких задач
Электродвигатель H112 HP 5.5 4P MA AC KW4 4P — это трехфазный асинхронный двигатель общего промышленного назначения (MA) с алюминиевым корпусом, мощностью 4 кВт (5.5 л.с.) и 4 полюсами. Он относится к типоразмеру H112 (высота оси вращения 112 мм) и соответствует международному классу энергоэффективности IE2. Модель предназначена для привода оборудования, работающего на средних оборотах с постоянной или умеренно переменной нагрузкой. Благодаря 4-полюсной конструкции двигатель развивает высокий крутящий момент при относительно низкой частоте вращения, что делает его идеальным решением для насосов, вентиляторов, компрессоров и конвейеров, где не требуется высокая скорость, но важна надежность и устойчивость к нагрузкам.
2. Ключевые технические параметры
· Выходная мощность: 4.0 кВт (5.5 л.с.).
· Количество полюсов: 4 (4P). Синхронная частота вращения: 1500 об/мин (50 Гц). Рабочая частота при нагрузке: 1420-1470 об/мин.
· Класс энергоэффективности: IE2 (стандартный, согласно IEC 60034-30-1). Показатель соотношения выходной механической мощности к потребляемой электрической.
· Напряжение и частота питания: 3~ 400 В / 50 Гц (стандартное исполнение для европейского и российского рынков). Возможны варианты на 230/400 В (схема Δ/Y).
· Номинальный ток: Около 8.2 А при 400 В, 50 Гц.
· Коэффициент мощности (cos φ): ≈ 0.81 - 0.83.
· Номинальный крутящий момент: ≈ 26 Н·м (рассчитывается: 9550 * 4 кВт / 1470 об/мин).
· Пусковой момент: 2.2 - 2.5 от номинального (около 57-65 Н·м).
· Максимальный момент: 2.4 - 2.8 от номинального.
· Степень защиты (IP): IP55. Полная защита от контакта и пыли, защита от водяных струй со всех направлений.
· Класс изоляции: F (допустимая температура 155°C).
· Режим работы: S1 (продолжительный).
· Способ монтажа: IM B3 (горизонтальное исполнение на лапах).
3. Обоснование стоимости
Стоимость двигателя формируется с учетом его технических характеристик, материалов и соответствия международным стандартам:
· Энергоэффективность IE2: Достижение этого класса требует применения высококачественной электротехнической стали с низкими потерями на вихревые токи и гистерезис, а также меди увеличенного сечения в обмотках. Это повышает КПД на 2-4% по сравнению с устаревшими моделями, но увеличивает себестоимость.
· Материалы корпуса: Литый алюминиевый сплав обеспечивает хороший теплоотвод, коррозионную стойкость и снижает массу на 30-40% по сравнению с чугунными аналогами, что важно для монтажа и обслуживания.
· Конструктивные особенности 4-полюсного исполнения: Требует оптимизированной геометрии магнитопровода и обмоток для создания высокого крутящего момента на средних оборотах, что отличается от конструкции 2-полюсных высокооборотных двигателей.
· Качество компонентов: Использование шарикоподшипников с двойным уплотнением (типа 2RS) от проверенных производителей, предварительно заполненных термостойкой смазкой, рассчитанной на весь срок службы. Наличие клеммной коробки из композитного материала с уплотнениями для степени защиты IP55.
· Стандартизация и сертификация: Соответствие международным нормам (IEC), европейским директивам (CE, RoHS) и российским требованиям (ТР ТС, ГОСТ Р). Затраты на испытания и сертификацию включены в цену.
· Надежность и срок службы: Расчетный срок службы до первого капитального ремонта (перемотки) при соблюдении условий эксплуатации составляет 50 000 - 60 000 часов, что оправдывает первоначальные инвестиции.
4. Области применения
· Насосное оборудование: Центробежные и поршневые насосы для водоснабжения, отопления, канализации, циркуляционные насосы в системах ГВС и отопления.
· Вентиляционные системы: Радиальные (центробежные) вентиляторы среднего давления для систем общеобменной вентиляции, дымоудаления, пневмотранспорта.
· Компрессорная техника: Поршневые компрессоры малой и средней производительности для пневмоинструмента и технологических нужд.
· Конвейеры и транспортеры: Ленточные, цепные и винтовые конвейеры для перемещения сыпучих и штучных грузов.
· Смесительное оборудование: Мешалки для жидкостей, растворосмесители, бетоносмесители малой емкости.
· Станки и обрабатывающие центры: Приводы сверлильных, фрезерных, шлифовальных станков, где требуется значительный момент на шпинделе.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Обеспечение стабильного, надежного привода для промышленного оборудования со средней частотой вращения, характеризующегося высоким пусковым и рабочим моментом.
Ценность:

· Оптимальное сочетание параметров: 4 кВт при ~1450 об/мин является одним из самых востребованных типоразмеров в промышленности, что обеспечивает широкую взаимозаменяемость и доступность запасных частей.
· Снижение эксплуатационных затрат: Класс IE2 обеспечивает экономию электроэнергии 3-8% по сравнению с двигателями класса IE1. Для двигателя, работающего 6000 часов в год, экономия составит 180-300 кВт*ч, что эквивалентно 1000-2000 рублей ежегодно (при тарифе 5 руб/кВт*ч).
· Повышенная надежность: Степень защиты IP55 позволяет эксплуатировать двигатель в условиях повышенной запыленности и влажности без риска выхода из строя. Класс изоляции F обеспечивает запас по перегрузкам и работе в условиях повышенной температуры окружающей среды.
· Универсальность монтажа: Стандартные установочные размеры (высота оси 112 мм, межосевое расстояние 75 мм, диаметр вала 28 мм) позволяют легко интегрировать двигатель в существующие системы без доработок.
· Сокращение времени простоя: Высокий пусковой момент и перегрузочная способность минимизируют риск остановки оборудования при пиковых нагрузках или тяжелом пуске.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Устаревшие двигатели серий АИР112М4 (4 кВт) или импортные аналоги с классом энергоэффективности IE1 и ниже.

· Двигатели со степенью защиты IP54 или IP23, вышедшие из строя из-за попадания влаги или пыли.

· Однофазные двигатели аналогичной мощности, требующие установки пусковой и рабочей емкостей.
· Экономия времени:

· На замену: Полная совместимость по установочным размерам с большинством двигателей серии 112М4 позволяет произвести замену за 1.5-2 часа силами двух специалистов (электромонтер и слесарь).
· На техническое обслуживание: Необслуживаемые подшипники и высокая степень защиты исключают необходимость регулярной чистки, смазки и проверки целостности уплотнений, экономя до 2-3 часов в месяц на обслуживании.
· Замена рабочих: Как компонент системы, двигатель не заменяет рабочих напрямую. Однако его повышенная надежность снижает потребность в аварийно-ремонтном персонале, позволяя перераспределить человеческие ресурсы на плановые работы.
7. Простота обучения персонала
Для работы с данным двигателем как с самостоятельным устройством обучение не требуется. Персонал, ответственный за монтаж и обслуживание, должен обладать стандартными компетенциями:
1. Электромонтажники: Знание схем подключения трехфазных двигателей ("звезда"/"треугольник"), правил выбора кабелей, автоматических выключателей и устройств защиты двигателя (тепловых реле, устройств плавного пуска).
2. Механики/наладчики: Навыки центровки валов двигателя и рабочего механизма с использованием щупов, индикаторных скоб или лазерных систем. Умение определить и устранить радиальное и угловое смещение.
3. Сервисные инженеры: Понимание принципов диагностики (измерение сопротивления изоляции, токов нагрузки, вибродиагностика).

Обязательное требование — наличие у персонала соответствующей группы по электробезопасности (не ниже III).
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Литый под давлением из алюминиевого сплава АК12 (аналог), с наружным оребрением для улучшения теплоотвода.
· Статор: Собран из изолированных листов электротехнической стали, трехфазная обмотка с шагом 1-8, пропитана термореактивным лаком класса F.
· Ротор: Короткозамкнутый, литой из алюминиевого сплава, с вентиляционными каналами. Конструкция "беличья клетка" оптимизирована для обеспечения высокого пускового момента.
· Подшипниковые узлы: Радиальные шарикоподшипники (приводной конец — №6206, противоположный — №6205) с двухсторонними контактными уплотнениями (2RS), предварительно смазанные.
· Клеммная коробка: Расположена сверху, изготовлена из алюминия или стеклонаполненного полиамида. Имеет кабельные вводы с уплотнениями, клеммную колодку с маркировкой (U1, V1, W1, W2, U2, V2). Возможно наличие колодки для подключения термодатчиков PTC.
· Вентилятор и кожух: Пластиковый или алюминиевый вентилятор на валу, закрытый стальным защитно-направляющим кожухом.
· Комплектация: Двигатель, паспортная табличка, инструкция по монтажу и эксплуатации. Крепежные болты, шпонка, пробки для дополнительных сальников обычно приобретаются отдельно.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:
· Обеспечение стабильного напряжения питания в пределах ±5% от номинального.

· Запрет на частые пуски (более 5-10 в час) и реверс без использования частотного преобразователя или устройства плавного пуска.

· Поддержание температуры окружающей среды в пределах от -15°C до +40°C (для стандартного исполнения).

· Регулярная очистка наружных ребер корпуса от пыли и грязи для обеспечения теплоотвода.
· Расходные материалы: При использовании подшипников с двойным уплотнением (2RS) и смазкой на весь срок службы расходные материалы в процессе эксплуатации отсутствуют.
· Сервисное обслуживание:

· Ежедневно: Визуальный контроль, проверка температуры корпуса (на ощупь), прослушивание на предмет посторонних шумов.
· Ежеквартально: Контроль и подтяжка клеммных соединений, проверка состояния кабельных вводов.
· Ежегодно: Измерение сопротивления изоляции обмоток (не менее 1 МОм при 25°C), проверка вибрации (желательно не более 2.8 мм/с).
· По наработке/при необходимости: Замена подшипников (ориентировочно через 30 000 - 50 000 часов), перемотка статора (при снижении сопротивления изоляции ниже допустимого или межвитковом замыкании).
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Типоразмер / Серия
	H112

	Номинальная мощность
	4.0 кВт (5.5 HP)

	Количество полюсов
	4

	Синхронная / Номинальная частота вращения
	1500 / 1470 об/мин (50 Гц)

	Номинальное напряжение / частота
	400 В, 3~, 50 Гц

	Номинальный ток
	8.2 А

	Коэффициент мощности (cos φ)
	0.82

	КПД (при ном. нагрузке)
	87.5% (IE2)

	Класс энергоэффективности
	IE2

	Номинальный крутящий момент
	26 Н·м

	Пусковой момент / Ток
	2.3 x Mn / 7.5 x In

	Степень защиты (IP)
	IP55

	Класс изоляции
	F

	Режим работы
	S1 (продолжительный)

	Исполнение по способу монтажа
	IM B3

	Высота оси вращения
	112 мм

	Межосевое расстояние лап
	75 мм

	Диаметр вала
	28 мм (со шпоночным пазом)

	Масса (приблизительно)
	26 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Можно ли подключить этот двигатель к однофазной сети 220В?
О: Прямое подключение к однофазной сети невозможно. Для работы требуется трехфазное напряжение. Существуют технические решения с использованием частотных преобразователей с однофазным входом (1ф 220В -> 3ф 220В) или конденсаторных схем (с потерей мощности до 30%), но для постоянной эксплуатации под нагрузкой рекомендуется использовать трехфазную сеть или преобразователь частоты.
В: В чем разница между двигателями классов IE1, IE2, IE3?
О: Классы определяют минимальные требования к КПД. IE2 примерно на 15% эффективнее IE1, IE3 — на 15-20% эффективнее IE2. С 2017 года в ЕС и РФ для двигателей мощностью 0.75-375 кВт обязателен минимальный класс IE3 (или IE2 в сочетании с частотным преобразователем). IE2 все еще широко применяется для ремонта и в странах с менее строгими нормами.
В: Что означает маркировка "MA" в названии модели?
О: MA — стандартное международное обозначение асинхронного двигателя общего промышленного назначения (Motor Asynchronous). Указывает на базовую конструкцию, предназначенную для широкого круга применений, в отличие от специализированных исполнений (например, для насосов, взрывоопасных сред и т.д.).
В: Как правильно выбрать тепловое реле для защиты этого двигателя?
О: Номинальный ток теплового элемента реле должен соответствовать номинальному току двигателя (8.2 А). Диапазон регулировки реле обычно составляет 0.9-1.15 от установленного значения. Рекомендуется установка на 1.05*In (около 8.6 А). Обязательно учитывать температуру окружающей среды и возможность ручного или автоматического сброса.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



