[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Мотор H112 HP 6.1 4P MA AC KW4,4 4P (межосевое расстояние 75мм)
1. Что это за модель и для каких задач
Электродвигатель H112 HP 6.1 4P MA AC KW4,4 4P представляет собой трехфазный асинхронный двигатель общего промышленного назначения (MA) в алюминиевом корпусе. Модель относится к типоразмеру H112 с высотой оси вращения 112 мм и стандартным межосевым расстоянием лап 75 мм. Основная задача двигателя — преобразование электрической энергии в механическую для создания стабильного вращательного момента на средних оборотах. Его конструкция с 4 полюсами оптимизирована для приводов, где не требуется высокая скорость, но важна надежная работа под постоянной или умеренно переменной нагрузкой, высокий пусковой момент и энергоэффективность.
2. Ключевые технические параметры
· Выходная мощность: 4.4 кВт (6.1 л.с.).
· Количество полюсов: 4 (4P). Синхронная скорость: 1500 об/мин (50 Гц). Рабочая скорость при нагрузке: 1420-1470 об/мин.
· Класс энергоэффективности: IE2 (стандартный, согласно IEC 60034-30-1).
· Напряжение питания: 3~ 400 В / 50 Гц (стандартное исполнение). Доступны версии для других напряжений, включая 230/400 В (Δ/Y).
· Номинальный ток: Приблизительно 9.2 - 9.6 А при 400 В, 50 Гц.
· Коэффициент мощности (cos φ): ≈ 0.82 - 0.84.
· Номинальный крутящий момент: ≈ 28.6 Н·м (рассчитывается: 9550 * 4.4 кВт / 1470 об/мин).
· Пусковой момент: 2.2 - 2.5 от номинального (~63-72 Н·м).
· Степень защиты (IP): IP55. Полная защита от пыли и водяных струй.
· Класс изоляции: F (допустимая температура 155°C).
· Режим работы: S1 (продолжительный).
· Способ монтажа: IM B3 (горизонтальное исполнение на лапах).
· Масса: 26 - 30 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели формируется за счет технологий и материалов, обеспечивающих надежность и соответствие современным стандартам:
· Повышенная мощность в стандартном типоразмере: Достижение мощности 4.4 кВт в корпусе H112 требует оптимизированного использования активных материалов (стали и меди) и улучшенного теплоотвода, что сложнее в производстве, чем стандартная мощность 4.0 кВт.
· Энергоэффективность IE2: Для соответствия классу применяется электротехническая сталь с улучшенными магнитными свойствами и обмотка из меди увеличенного сечения, что снижает потери, но увеличивает материалоемкость.
· Термическая стойкость и надежность: Класс изоляции F обеспечивает значительный запас по перегрузкам и температуре окружающей среды. Использование подшипников с двойным уплотнением (2RS) от известных брендов, предварительно заполненных высокотемпературной смазкой.
· Корпус и охлаждение: Литый алюминиевый корпус с развитым оребрением обеспечивает эффективный теплоотвод при компактных размерах. Конструкция вентилятора оптимизирована для работы на средних оборотах.
· Стандартизация и сертификация: Затраты на обеспечение соответствия директивам CE, RoHS, требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р.
4. Области применения
Двигатель предназначен для широкого спектра промышленного оборудования средней мощности:
· Насосные агрегаты: Центробежные насосы для систем водоснабжения, отопления, циркуляции, дренажа.
· Вентиляционные системы: Радиальные (центробежные) вентиляторы среднего давления в установках общеобменной вентиляции, дымоудаления.
· Компрессорное оборудование: Поршневые и спиральные компрессоры малой и средней производительности.
· Конвейеры и транспортеры: Ленточные, цепные и винтовые конвейеры для сыпучих и штучных грузов.
· Смесители и мешалки: Оборудование для перемешивания жидкостей, растворов, сыпучих материалов.
· Станки: Приводы сверлильных, фрезерных, шлифовальных станков.
5. Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Результат: Обеспечение стабильного и экономичного привода для оборудования, работающего в режиме 24/7 или с длительными рабочими циклами.
Ценность и масштаб:

· Оптимизация энергопотребления: Класс IE2 обеспечивает экономию электроэнергии ~3-5% по сравнению с аналогами класса IE1. Для двигателя, работающего 6000 часов в год, экономия составит 250-400 кВт*ч, что эквивалентно 1500-2500 рублей ежегодно (при тарифе 6 руб/кВт*ч).
· Высокая перегрузочная способность: Пусковой момент до 2.5*Mn позволяет уверенно запускать оборудование под нагрузкой (насосы с закрытой задвижкой, конвейеры с грузом), снижая риск срабатывания защит.
· Универсальность и взаимозаменяемость: Стандартные установочные размеры (D112, межосевое 75 мм, вал 28 мм) делают его прямым аналогом для большинства двигателей серий АИР112М4, 5АИ112М4 и импортных аналогов мощностью 4-5.5 кВт. Это упрощает ремонт и модернизацию парка оборудования.
· Снижение затрат на обслуживание: Степень защиты IP55 и необслуживаемые подшипники минимизируют необходимость в чистке, смазке и ремонте, увеличивая межремонтный интервал.
· Масштаб для предприятия: При замене парка из 10 устаревших двигателей экономический эффект от снижения энергопотребления и затрат на ремонт может составить 50-100 тыс. рублей в год.
6. Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества
· Заменяемое оборудование:
· Устаревшие отечественные двигатели АИР112МА4 (4.0 кВт) или АИР112МВ4 (5.5 кВт) с классом изоляции B или F и пониженным КПД.

· Импортные двигатели аналогичного типоразмера класса IE1.

· Двигатели со степенью защиты IP54, не обеспечивающие надежную работу в запыленных или влажных условиях.
· Экономия времени в трудозатратах:

· На замену: Благодаря полной геометрической совместимости, замена занимает стандартные 1.5-2 часа.
· На обслуживание: Отсутствие необходимости в периодической замене смазки в подшипниках и повышенная стойкость к внешней среде экономят до 4-6 человеко-часов в год на один двигатель.
· Замена рабочих: Двигатель как компонент не заменяет рабочих. Однако его повышенная надежность снижает частоту аварийных остановок, что косвенно высвобождает время дежурного электромеханика для плановых работ.
7. На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора
Специального обучения для работы с данным двигателем не требуется. Персонал, занимающийся монтажом и обслуживанием, должен иметь стандартные квалификации:

1. Электромонтеры — группа по электробезопасности не ниже III, знание схем подключения "звезда/треугольник".

2. Механики — навыки центровки валов с использованием индикаторных или лазерных приборов.

3. Сервисные инженеры — умение проводить базовую диагностику (замер сопротивления изоляции, токов нагрузки, вибрации).

Смена оператора (электромонтера) не требует длительного обучения, достаточно ознакомить с паспортной табличкой и схемой подключения, имеющейся на клеммной колодке.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Алюминиевый литой, с наружным оребрением.
· Статор: Собран из изолированных листов электротехнической стали, трехфазная обмотка с шагом 1-8, пропитка лаком класса F.
· Ротор: Короткозамкнутый, литой алюминиевый ("беличья клетка").
· Подшипниковые узлы: Шарикоподшипники №6206 (приводной конец) и №6205 (противоположный) с двухсторонними уплотнениями (2RS).
· Клеммная коробка: Верхнее расположение, IP55. Клеммник для подключения по схеме "звезда" или "треугольник". Возможна колодка для термодатчиков (PTC).
· Охлаждение: Осевой вентилятор на валу, закрытый защитным кожухом.
· Комплектация: Двигатель, паспортная табличка, инструкция. Крепеж и шпонка — как правило, не входят.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:
· Диапазон напряжения: ±5% от номинала.

· Температура окружающей среды: от -15°C до +40°C (стандартное исполнение).

· Обеспечение свободной циркуляции воздуха для охлаждения.

· Запрет на частые прямые пуски (рекомендуется не более 5-10 в час).
· Расходные материалы: Отсутствуют при использовании подшипников 2RS.
· Сервис:

· Ежедневно: Контроль температуры, шума, вибрации.
· Ежегодно: Замер сопротивления изоляции (≥1 МОм), подтяжка клемм.
· По наработке: Замена подшипников (ориентировочно через 30-50 тыс. часов).
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Типоразмер / Серия
	H112

	Номинальная мощность
	4.4 кВт (6.1 HP)

	Количество полюсов / Скорость (номин.)
	4P / ~1470 об/мин

	Напряжение / частота
	400 В, 3~, 50 Гц

	Номинальный ток (In)
	9.4 А

	Коэффициент мощности (cos φ)
	0.83

	КПД
	~88% (IE2)

	Класс энергоэффективности
	IE2

	Крутящий момент (номин.)
	28.6 Н·м

	Пусковой момент / Ток
	2.3 x Mn / 7.5 x In

	Степень защиты (IP)
	IP55

	Класс изоляции
	F

	Режим работы
	S1

	Исполнение монтажа
	IM B3

	Высота оси вращения
	112 мм

	Межосевое расстояние
	75 мм

	Диаметр вала
	28 мм

	Масса
	28 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Чем данная модель (4.4 кВт) отличается от стандартной H112 на 4.0 кВт?
О: Основное отличие — увеличенная на 10% выходная мощность при сохранении габаритов. Это достигнуто за счет оптимизации магнитной системы и обмоток. Такой двигатель подходит для модернизации оборудования, где требуется небольшое увеличение производительности без замены посадочных мест.
В: Можно ли использовать этот двигатель с частотным преобразователем (ЧП)?
О: Да, двигатели серии H, как правило, совместимы с работой от ЧП. Для длительной работы на низких скоростях (ниже 20 Гц) рекомендуется внешнее независимое охлаждение. Для защиты изоляции от перенапряжений, создаваемых ШИМ ЧП, желательно использовать фильтры dU/dt или двигатели со специальной изоляцией, усиленной для работы с преобразователем.
В: Что делать, если в паспорте указано межосевое расстояние 75 мм, а на старом двигателе — 100 мм?
О: Межосевое расстояние — критичный монтажный размер. Несовпадение означает, что двигатели относятся к разным геометрическим сериям, несмотря на одинаковую высоту оси (112 мм). Потребуется пересверлить отверстия в раме или использовать переходную плиту.
В: Как правильно подобрать устройство защиты двигателя (автомат, тепловое реле)?
О: Номинальный ток теплового расцепителя или уставки теплового реле должен быть равен или незначительно превышать номинальный ток двигателя (9.4 А). Для защиты от токов короткого замыкания используется автоматический выключатель с характеристикой отключения, например, D (10-20*In), чтобы избежать ложных срабатываний при пуске.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



