[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Мотор H112 HP 7.5 2P MA AC KW 5,0 2P (межосевое расстояние 75мм)
1. Что это за модель и для каких задач
Электродвигатель H112 HP 7.5 2P MA AC KW 5,0 2P — это трехфазный асинхронный двигатель общего промышленного назначения (MA) в алюминиевом корпусе, мощностью 5.5 кВт (7.5 л.с.). Модель относится к серии H112 и соответствует классу энергоэффективности IE2. Двигатель предназначен для преобразования электрической энергии в механическую для привода оборудования, требующего надежной работы со средней нагрузкой. Межосевое расстояние 75 мм (для высоты оси вращения 112 мм) является стандартным монтажным размером. Основная задача — обеспечение основного привода в системах вентиляции, на насосных станциях, в составе компрессорного, конвейерного и обрабатывающего оборудования.
2. Ключевые технические параметры
· Мощность на валу: 5.5 кВт (7.5 л.с.). Номинальная механическая мощность, передаваемая на нагрузку.
· Количество полюсов: 2 (2P). Синхронная частота вращения: 3000 об/мин (50 Гц), 3600 об/мин (60 Гц). Номинальная скорость при нагрузке: ~2900 об/мин.
· Класс энергоэффективности: IE2 (стандартный). Соответствует международному стандарту IEC 60034-30-1.
· Напряжение питания: 3~ 400 В / 50 Гц (стандарт для EU/RU). Возможны исполнения на 230/400 В (Δ/Y) или другие напряжения.
· Коэффициент мощности (cos φ): ≈ 0.88 - 0.90.
· Номинальный ток: Приблизительно 10.5 - 11.0 А при 400 В, 50 Гц.
· Степень защиты: IP55 (стандартно). Защита от пыли и водяных струй.
· Класс изоляции: F (155°C). Позволяет работать при повышенных температурах окружающей среды и нагрузки.
· Рабочий режим: S1 (продолжительный). Рассчитан на непрерывную работу под номинальной нагрузкой.
· Тип монтажа: IM B3 (горизонтальное исполнение на лапах).
· Высота оси вращения: 112 мм.
· Масса: 25 - 30 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость двигателя формируется на основе его технических характеристик, качества компонентов и соответствия международным нормам:
· Материалы и конструкция: Литой алюминиевый корпус обеспечивает хороший теплоотвод и снижает массу. Использование высококачественной электротехнической стали в статоре и меди в обмотках снижает потери на вихревые токи и нагрев, что напрямую влияет на КПД и цену.
· Энергоэффективность IE2: Достижение этого класса требует оптимизированной конструкции магнитной системы и точного производства, что увеличивает себестоимость по сравнению с двигателями класса IE1.
· Подшипниковые узлы: Применение подшипников качения известных марок (SKF, FAG, NSK или их эквивалентов) с двухсторонними лабиринтными или контактными уплотнениями (2RS) для защиты от загрязнений и сохранения смазки.
· Система защиты и мониторинга: Часто в стандартной комплектации или как опция предусмотрены встроенные термодатчики (PTC-термисторы) в обмотках статора для защиты от перегрева, что увеличивает надежность и стоимость.
· Стандартизация и сертификация: Соответствие директивам CE, RoHS, наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р и ТР ТС. Затраты на сертификацию и логистику включены в цену.
· Бренд и поддержка: Двигатели, поставляемые под известными промышленными брендами (например, аналогами серий Siemens 1LE1, ABB M2BA, WEG W22), несут в стоимости гарантию качества, доступность запчастей и сервисной поддержки.
4. Области применения
· Вентиляционное оборудование: Привод центробежных и осевых вентиляторов средней производительности в системах общеобменной вентиляции, дымоудаления, технологического воздухоснабжения.
· Насосные агрегаты: Основной двигатель для циркуляционных, скважинных, дренажных, химических насосов в ЖКХ, промышленности и сельском хозяйстве.
· Компрессорная техника: Привод поршневых и винтовых компрессоров малой и средней мощности.
· Конвейерные и транспортирующие системы: Ленточные и цепные конвейеры, элеваторы, шнековые транспортеры.
· Обрабатывающие станки: Приводы сверлильных, фрезерных, шлифовальных, деревообрабатывающих станков.
· Прочее промышленное оборудование: Смесители, мешалки, дозаторы, воздушные завесы, лебедки.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Обеспечение стабильного высокооборотного вращательного момента для непрерывной и надежной работы технологического оборудования средней мощности.
Ценность:

· Надежность и долговечность: Расчетный ресурс до капитального ремонта (перемотки) при соблюдении условий эксплуатации — 40,000 — 60,000 часов. Высокий класс изоляции F обеспечивает запас по термостойкости.
· Энергетическая эффективность: Класс IE2 обеспечивает снижение потерь на 10-15% по сравнению с устаревшими двигателями. Для двигателя 5.5 кВт, работающего 6000 часов в год, годовая экономия может составить 300-500 кВт*ч.
· Универсальность и взаимозаменяемость: Стандартные монтажные размеры (IEC) и электрические характеристики позволяют легко интегрировать двигатель в существующие системы или использовать для модернизации.
· Снижение эксплуатационных расходов: Высокая степень защиты (IP55) и необслуживаемые подшипники минимизируют затраты на текущее обслуживание и простои из-за отказов.
· Масштабный эффект: Замена парка устаревших двигателей (например, серии АИР) на двигатели класса IE2 и выше на предприятии позволяет достичь существенной совокупной экономии электроэнергии (до 5-10% от потребления на привод).
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Устаревшие двигатели советского/российского производства (5А, АИР112) мощностью 5.5 кВт с классом изоляции B или F, но низким КПД.

· Однофазные двигатели аналогичной мощности, которые имеют более сложную схему управления и меньшую надежность.

· Двигатели со степенью защиты IP54 или ниже, вышедшие из строя в условиях повышенной запыленности или влажности.
· Экономия времени:

· На монтаж/замену: Благодаря полной стандартизации установочных размеров (D90, межосевое 75 мм), замена двигателя силами двух электромехаников занимает 2-3 часа (демонтаж, центровка, подключение).
· На ввод в эксплуатацию: Прямой пуск (DOL) не требует настройки.
· Замена рабочих: Как компонент, двигатель не заменяет рабочих напрямую. Однако его повышенная надежность и долговечность сокращают трудозатраты ремонтного персонала на внеплановые работы и обслуживание, позволяя перераспределить ресурсы на другие задачи.
7. Простота обучения персонала
Обучение персонала работе с данным двигателем как с самостоятельным устройством не проводится. Обучение касается общих принципов монтажа, подключения и обслуживания электрооборудования:
1. Электромонтаж: Обучение электриков схемам подключения трехфазного двигателя ("звезда"/"треугольник") в зависимости от напряжения сети, правилам затяжки клемм, выбору сечения кабеля и номинала защитной аппаратуры (автомат, контактор, тепловое реле).
2. Механический монтаж: Обучение механиков/наладчиков процедуре центровки двигателя с приводным механизмом (насос, вентилятор) с использованием щупов, индикаторных скоб или лазерных приборов. Критически важно для долговечности подшипников.
3. Контроль при пуске: Проверка направления вращения, контроль пускового и рабочего тока, виброакустическая диагностика.

Квалификация персонала должна подтверждаться соответствующими группами по электробезопасности. Смена оператора не применима.
8. Конструкция и комплектация
· Статор: Набран из изолированных листов электротехнической стали для снижения потерь на вихревые токи. Трехфазная обмотка из медного провода с изоляцией класса F, пропитанная термореактивным лаком.
· Ротор: Короткозамкнутый, алюминиевый, литой под давлением ("беличья клетка"). Напрессован на стальной вал.
· Корпус: Литой алюминиевый, с развитым наружным оребрением для эффективного отвода тепла.
· Подшипниковые щиты: Чугунные. В них установлены радиальные шарикоподшипники (обычно №6206 и №6205) с двухсторонними уплотнениями.
· Коробка выводов (клеммная коробка): Расположена сверху, изготовлена из алюминия или композитного материала. Имеет степень защиты IP55, содержит клеммную колодку для подключения силового кабеля и, возможно, разъем для термодатчиков.
· Система охлаждения: Внешняя самовентиляция (IC 411). Вентилятор из пластика или алюминия, закрытый защитным кожухом, закреплен на валу со стороны, противоположной приводу.
· Комплектация: Двигатель, паспортная табличка, инструкция по монтажу и эксплуатации. Крепежные болты, ключ для снятия шкива/муфты, пробки для дополнительных сальников — как правило, не входят в базовый комплект.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация:
· Строгое соответствие напряжения и частоты сети паспортным значениям.

· Категорически запрещен запуск при заблокированном роторе.

· Не допускается работа с повышенной вибрацией (требуется качественная центровка).

· Обеспечение свободной циркуляции охлаждающего воздуха вокруг корпуса.
· Расходные материалы: Для двигателей с подшипниками, смазанными на весь срок службы (обозначение 2Z или 2RS), в процессе нормальной эксплуатации расходных материалов нет.
· Сервис:

· Ежедневно/еженедельно: Контроль температуры корпуса (на ощупь или пирометром), прослушивание на отсутствие постороннего шума (износ подшипников).
· Ежеквартально/ежегодно: Проверка и подтяжка клеммных соединений в коробке выводов, очистка поверхности корпуса от пыли и грязи для улучшения теплоотвода.
· Планово-предупредительный ремонт (ППР): Замена подшипников по наработке (рекомендуется каждые 25,000 — 40,000 часов). Перемотка статора выполняется в специализированной электромеханической мастерской при пробое изоляции.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Тип / Серия
	Асинхронный трехфазный двигатель, H112

	Номинальная мощность
	5.5 кВт / 7.5 л.с.

	Полюсность / Частота вращения (номин.)
	2P / ~2900 об/мин (50 Гц)

	Номинальное напряжение / частота
	400 В, 3~, 50 Гц

	Номинальный ток (In)
	11.0 А

	Коэффициент мощности (cos φ)
	0.89

	КПД (при ном. нагрузке)
	~89% (IE2)

	Класс энергоэффективности
	IE2

	Степень защиты (IP)
	IP55

	Класс изоляции
	F (155°C)

	Режим работы
	S1

	Монтажное исполнение
	IM B3

	Высота оси вращения
	112 мм

	Межосевое расстояние лап
	75 мм

	Диаметр вала
	28 мм (прямой, со шпоночным пазом)

	Масса (приблизительно)
	28 кг


11. Часто задаваемые вопросы
В: Почему в обозначении указано HP 7.5 и KW 5,0? Какая мощность правильная?
О: Обе указаны верно, но в разных системах измерений. HP 7.5 — это мощность в лошадиных силах (horsepower, метрических). KW 5,0 — это мощность в киловаттах. Соотношение: 1 л.с. ≈ 0.736 кВт. Таким образом, 7.5 л.с. ≈ 5.5 кВт. В технической документации и при подборе оборудования следует ориентироваться на значение в киловаттах (5.5 кВт).
В: Можно ли использовать этот двигатель с частотным преобразователем (ЧП)?
О: Да, большинство современных асинхронных двигателей серий H/L совместимы с работой от ЧП. Однако для длительной и надежной работы на низких скоростях (ниже 20-30% от номинала) может потребоваться независимое охлаждение (внешний вентилятор), так как собственная вентиляция на валу становится неэффективной. Также рекомендуется использование фильтров dU/dt или синус-фильтров для защиты изоляции обмоток от высокочастотных перенапряжений, создаваемых ШИМ-преобразователем.
В: Что делать, если высота оси вращения 112 мм, а межосевое расстояние лап — 75 мм? Это опечатка?
О: Нет, это стандарт. Высота оси вращения (112 мм) и продольное межосевое расстояние крепежных лап (75 мм) — это разные размеры, регламентированные стандартом IEC. Для высоты оси 112 мм стандартное продольное межосевое расстояние составляет именно 75 мм. Важно проверять оба размера при замене двигателя.
В: Требуется ли замена смазки в подшипниках этого двигателя?
О: Если двигатель оснащен подшипниками с двухсторонними контактными уплотнениями (обозначение 2RS), они являются необслуживаемыми (lubricated for life). Замена смазки в них не предусмотрена и чаще всего невозможна без разрушения уплотнений. Такие подшипники рассчитаны на весь срок службы двигателя. Если в паспорте указано иное, необходимо следовать рекомендациям производителя.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



