[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]ATS POWER AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

&H— e
s




                                              


                                        Устройство автоматического ввода резерва ATS-HL-3D)
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство автоматического ввода резерва (АВР) ATS-HL-3D — это электронный контроллер, предназначенный для автоматического управления резервным питанием от генератора при пропадании централизованной электросети. Устройство осуществляет непрерывный мониторинг основного сетевого напряжения, и при его исчезновении или выходе за допустимые пределы подает команду на запуск дизельного или бензинового генератора, оснащенного электростартером и стандартным разъемом для подключения АВР. После выхода генератора на рабочий режим ATS-HL-3D автоматически переключает нагрузку на него. При восстановлении сетевого напряжения устройство возвращает нагрузку в основную сеть и дает команду на остановку генератора после необходимой задержки.
Ключевая задача: обеспечение полностью автоматического, бесперебойного и безопасного электроснабжения критически важных потребителей (частный дом, котельная, система безопасности, холодильное оборудование и т.д.) без необходимости ручного вмешательства.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
· Тип устройства: Электронный блок управления АВР для однофазных сетей.
· Номинальное рабочее напряжение: 220В, 50 Гц.
· Принцип работы:
1. Контроль сети: Устройство постоянно отслеживает наличие и параметры основного напряжения.
2. Аварийный сигнал: При пропадании или значительном отклонении напряжения в сети (ниже 180В или выше 250В) срабатывает задержка на запуск (обычно 3-10 секунд, настраивается) для исключения ложных срабатываний.
3. Запуск генератора: По истечении задержки ATS-HL-3D подает сигнал на стартер генератора через встроенное реле. Происходит запуск.
4. Контроль генератора: Устройство ждет, пока генератор выйдет на стабильное напряжение и частоту.
5. Переключение нагрузки: После стабилизации параметров генератора встроенное силовое реле (контактор) переключает нагрузку с основной сети на генератор.
6. Возврат и остановка: При восстановлении сетевого напряжения ATS-HL-3D выдерживает заданную временную задержку (например, 10-30 секунд) для стабилизации сети, затем переключает нагрузку обратно. После дополнительной задержки (охлаждения генератора) подается команда на остановку двигателя.
· Функциональные возможности: Программируемые задержки на запуск и останов, защита от короткого замыкания, индикация режимов работы, возможность подключения внешнего аккумулятора для автономной работы модуля управления.
· Подключение: Совместимо с генераторами GROST и другими брендами, имеющими стандартный разъем для дистанционного запуска (обычно клеммы "Remote Start" или "Auto Start").
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Исполнение: Модуль управления обычно выполнен в виде настенного щита или встраиваемого блока, который монтируется рядом с главным распределительным щитом (ГРЩ). В состав входят:

· Электронная плата управления с микропроцессором.

· Силовые контакторы для переключения между сетью и генератором.

· Клеммная колодка для подключения силовых кабелей и управляющих сигналов.

· Органы индикации (светодиоды) и, часто, жидкокристаллический дисплей для отображения статуса и параметров.

· Защитная автоматика (автоматические выключатели) для защиты цепей управления.
· Комплектация: Стандартная комплектация включает сам блок ATS-HL-3D, руководство по эксплуатации и монтажу, крепежные элементы. Кабели для подключения к генератору и сети, как правило, приобретаются отдельно, исходя из конкретной схемы разводки.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Эксплуатация: После правильного монтажа и настройки устройство работает в полностью автоматическом режиме. Требует лишь периодического визуального контроля индикации состояния.
· Техническое обслуживание:
· Регулярная проверка: Не реже одного раза в полгода рекомендуется проводить тестовый запуск системы (при наличии такой функции) для проверки работоспособности.
· Визуальный осмотр: Проверка надежности всех электрических соединений, отсутствия признаков перегрева или окисления на клеммах.
· Очистка: Удаление пыли с платы управления и контактов (при отключенном питании).
· Сервис и ремонт: В случае неисправности (например, отказ запуска, ложные срабатывания) диагностику и ремонт должен проводить квалифицированный специалист. Основные ремонтируемые компоненты — силовые контакторы и реле управления.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕННОСТЬ
Стоимость устройства ATS-HL-3D является инвестицией в безопасность, комфорт и сохранность имущества.
1. Защита от убытков: Полная автоматизация предотвращает ситуации, когда из-за отсутствия человека в момент отключения сети происходит размораживание системы отопления, порча продуктов в холодильниках, отключение систем охраны и видеонаблюдения, что может привести к значительным финансовым потерям.
2. Повышение ресурса генератора: Автоматический запуск и прогрев перед подачей нагрузки, а также наличие задержки на остановку для охлаждения продлевают срок службы двигателя генератора по сравнению с ручным "холодным" запуском под нагрузкой.
3. Экономия времени и обеспечение комфорта: Владельцу не требуется присутствовать на объекте или экстренно выезжать для запуска генератора. Система работает автономно 24/7, обеспечивая непрерывность жизнеобеспечения.
4. Повышение безопасности: Исключаются ошибки при ручном переключении, которые могут привести к встречному включению генератора в сеть (что смертельно опасно и выводит технику из строя) или к работе под нагрузкой без прогрева.
Вывод: ATS-HL-3D трансформирует генератор из ручного аварийного инструмента в полноценную, надежную и "невидимую" систему резервного питания.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Частные жилые дома и коттеджи: Для обеспечения непрерывной работы газовых котлов, циркуляционных насосов, систем водоснабжения, холодильников, освещения, охранно-пожарной сигнализации.
· Загородные объекты: Бани, гостевые дома, где возможно длительное отсутствие хозяев.
· Коммерческие объекты: Небольшие магазины, аптеки, серверные, медицинские кабинеты, где перерыв в питании недопустим.
· Промышленные и инфраструктурные объекты: Насосные станции, станции связи, телекоммуникационные шкафы.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Установка ATS-HL-3D кардинально меняет принцип использования резервного генератора.
· Результат: Получение полностью автономной системы электроснабжения, которая по надежности приближается к системам с ИБП (UPS), но для неограниченного времени работы.
· Масштаб: Защищает все подключенные критически важные потребители в доме или на объекте, мощность которых не превышает номинал генератора.
· Замена функций: Заменяет необходимость в постоянном присутствии обученного оператора для отслеживания сети и управления генератором. Объект может оставаться без присмотра дни и недели без риска аварий.
· Экономия времени: Сокращает время простоя потребителей с десятков минут (пока кто-то доберется до генератора) до 10-60 секунд (время автоматического запуска и переключения).
· Сохранение качества: Автоматика исключает человеческий фактор и ошибки при переключениях, тем самым сохраняя (и даже повышая) надежность всей системы энергоснабжения.
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ
· Проектирование и монтаж: Установка АВР — это электромонтажные работы, которые должен выполнять квалифицированный электрик.

· Разрабатывается схема включения ATS-HL-3D между вводом от сети, генератором и критическим нагрузкам (часто на отдельный субщит).

· Правильно выбирается и прокладывается кабель управления к генератору.

· Настраиваются временные задержки и пороги срабатывания в соответствии с характеристиками генератора и требованиями объекта.
· Обучение персонала: После профессионального монтажа и настройки обучение конечного пользователя сводится к минимуму:
· Базовые операции: Показать, где находится устройство, как считывать информацию со светодиодных индикаторов (например, "Сеть", "Генератор", "Авария").
· Процедуры: Объяснить, как вручную инициировать тестовый запуск (если предусмотрено) и как принудительно переключить питание в ручной режим в случае обслуживания.
· Время обучения: Для пользователя — не более 15 минут.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение / Описание

	Наименование
	Устройство автоматического ввода резерва (АВР)

	Модель
	ATS-HL-3D

	Назначение
	Автоматическое управление резервным генератором при отказе основной сети 220В

	Номинальное напряжение сети
	220 В, 50 Гц

	Номинальный ток коммутации
	[Требует уточнения по спецификации производителя, обычно 25А, 40А, 63А]

	Количество контролируемых фаз
	Одна (1)

	Функции управления
	Автоматический запуск/останов генератора, переключение нагрузки, программируемые задержки

	Индикация
	Светодиодная (Сеть, Генератор, Нагрузка, Авария)

	Интерфейс подключения к генератору
	Клеммы для подключения к цепям стартера и управления ("Remote Start")

	Габариты (ЩxВxГ)
	[Требует уточнения, например, для щитового исполнения]

	Степень защиты корпуса (IP)
	[Требует уточнения, обычно IP20 для установки в щит]

	Условия эксплуатации
	Для закрытых помещений с нормальной влажностью


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Будет ли работать ATS-HL-3D с любым генератором?
Ответ: Устройство совместимо с большинством генераторов, оснащенных электростартером и клеммами для дистанционного запуска. Необходимо сверить тип разъема и напряжение управления стартером (обычно 12В). С генераторами ручного запуска или без соответствующих клемм данная модель не работает.
· Вопрос: Что будет, если в сети появится напряжение, но его параметры будут нестабильны (часто мигает свет)?
Ответ: ATS-HL-3D имеет настраиваемые пороги по напряжению (например, нижний 180В, верхний 250В) и задержки. Кратковременные провалы или всплески, не превышающие задержку срабатывания (например, 3 сек), не приведут к запуску генератора, что защищает его от износа.
· Вопрос: Можно ли вручную переключиться на генератор, если АВР находится в автоматическом режиме?
Ответ: В качественных АВР, как правило, предусмотрен ручной режим переключения (селекторный переключатель "Авто/Ручной/Выкл."), который позволяет принудительно выбрать источник питания для обслуживания системы.
· Вопрос: Нужно ли как-то готовить генератор к работе с АВР?
Ответ: Да. Перед подключением АВР необходимо:
1. Убедиться, что тумблер или переключатель режима запуска на генераторе переведен в положение "Авто" (Auto).
2. На генераторе с ручным краном подачи топлива кран должен быть всегда открыт.
3. Аккумулятор генератора должен быть всегда заряжен.
· Вопрос: Где найти инструкцию по монтажу и настройке?
Ответ: Инструкцию на русском языке следует запрашивать у продавца устройства или искать на официальном сайте производителя GROST в разделе поддержки. Монтаж без инструкции и соответствующих навыков запрещен.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



